ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В настоящее время продолжают иметь место случаи электротравматизма и повреждения сельскохозяйственной техники, грузоподъемных машин и автомобильного транспорта. Особенно это касается персонала организаций агропромышленного и строительного комплексов, организаций и индивидуальных предпринимателей занимающихся грузо- и пассажироперевозками. Все случаи стали следствием пренебрежения требованиями действующих Правил охраны электрических сетей.

Настоящим письмом информируем о обстоятельствах и причинах некоторых из этих случаев.

11.08.2020 года произошел несчастный случай с индивидуальным предпринимателем, водителем автомобиля марки MAN. При выяснении причин было установлено, что на площадке для стоянки автотранспортной техники, в г.п.Шумилино Витебской области, водитель автомобиля, произвел выгрузку щебня из полуприцепа и после выгрузки начал движение с не опущенным кузовом полуприцепа по площадке в сторону выезда, расположенной на расстоянии 10 метров от оси ВЛ-10 кВ и задел нижний провод с последующим его обрывом. Оборванный провод остался лежать на поднятом кузове полуприцепа. Водитель, выйдя из автомобиля, увидел дымящееся левое колесо полуприцепа и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля, попал под напряжение прикосновения, но сумел забраться в автомобиль. В момент движения автомобиля произошло схлестывание двух проводов, вследствие которого произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ. Пострадавший самостоятельно вызвал сотрудников МЧС. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

19.08.2020 года произошел несчастный случай со смертельным исходом в филиале «Тепливоды» ОАО «Птицефабрика Дружба» Барановичского района Бресткой области.

При выяснении причин несчастного случая было установлено, что индивидуальный предприниматель Романко А.И. на личном автомобиле марки по договору с ОАО «Птицефабрика Дружба» об организации автомобильных перевозок грузов осуществлял перевозку зерна. 19.08.2020 на площадке складирования и хранения зерна на территории филиала «Тепливоды» ОАО «Птицефабрика Дружба» произвел выгрузку зерна с кузова полуприцепа. После выгрузки, не опуская кузов полуприцепа, продолжил движение автомобиля в сторону выезда, задев при этом провод ВЛ-10 кВ. Выйдя из автомобиля, Романко А.И. увидел загоревшиеся передние колеса и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля и прикосновении к ручке двери попал под напряжение и был смертельно травмирован электрическим током.

04.09.2020 года произошел несчастный случай со смертельным исходом в филиале КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ-168» г. Несвиж. При выяснении причин и обстоятельств происшествия установлено следующее: грузовой автомобиль, принадлежащий ДРСУ-168 г. Несвиж, водитель Марчик Д.В., 1982 года рождения, при разгрузке песка в охранной зоне ВЛ-10кВ в н.п. Войниловичи, установил автомобиль непосредственно под проводами ВЛ-10 кВ. При выгрузке песка (подъеме кузова), приблизился и зацепил провод ВЛ-10 кВ. После чего водитель спрыгнул на землю и был смертельно поражен эл.током (попал под шаговое напряжение).

22.09.2020г. произошел несчастный случай с водителем автомобиля МАЗ филиала «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов». После буксировки автомобиля МАЗ кормоуборочным комбайном «Ягуар-850», высота которого более 4,5 метра, водитель автомобиля при снятии буксировочного троса с комбайна попал под напряжение, получил ожоги обеих кистей рук и передней брюшной стенки, потерял сознание. Причиной несчастного случая стала остановка комбайна в охранной зоне ВЛ-10 кВ, при этом силосопровод комбайна оказался в непосредственной близости к крайнему проводу ВЛ-10 кВ.

Охрана электрических сетей и обеспечение безопасности в охранных зонах ВЛ становится наиболее актуальной в период массового выхода крупногабаритной и другой техники на поля для выполнения посевных работ, заготовки кормов, уборки урожая, проведения строительных и других работ.

Водители, управляющие крупногабаритной техникой, привлекаемые для выполнения сельскохозяйственных работ и грузоперевозок, обязательно должны пройти целевой инструктаж по безопасной работе в охранных зонах ВЛ.

ПАМЯТКА

для лиц, производящих работы в охранных зонах

воздушных линий электропередачи

При проведении сельскохозяйственных, строительных, дорожно-ремонтных и иных работ возникает необходимость выполнять работы в охранных зонах линий электропередачи.

Охранная зона ВЛ – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии L в зависимости от номинального напряжения линии:

|  | Номинальное напряжение ВЛ, кВ | Расстояние L, метры. |
| --- | --- | --- |
|  | До 1 кВ. | 2 м. |
|  | 6-10 кВ. | 10 м. |
|  | 35 кВ. | 15 м. |
|  | 110 кВ. | 20 м. |
|  | 220 кВ. | 25 м. |
|  | 330 кВ. | 30 м. |
|  | 750 кВ. | 40 м. |

Минимально допустимое расстояние до проводов ВЛ

|  | Напряжение, кВ | Минимально допустимое расстояние от людей до провода ВЛ (метров). | Минимально допустимое расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении до провода ВЛ (метров). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 1: | 0,6 | 1,0 |
|  | 3–35 | 0,6 | 1,0 |
|  | 110 | 1,0 | 1,5 |
|  | 220 | 2,0 | 2,5 |
|  | 330 | 2,5 | 3,5 |
|  | 750 | 5,0 | 6,0 |

«Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В» предусмотрена обязательность получения разрешений на производство ряда работ вблизи электрических сетей. Такой порядок установлен с целью предотвращения возможности повреждения электрических сетей, но главное - преследует цель исключить нанесение ущерба здоровью и жизни людей, занятых этими работами.

Несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям.

В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их владельца запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий).

В охранных зонах линий электропередачи запрещается складирование продукции сельскохозяйственного назначения и материалов.

При нарушениях вышеуказанных правил, повлекших за собой несчастные случаи с людьми, пожары, перерывы в электроснабжении, материальный ущерб, виновные могут быть привлечены в зависимости от последствий к административной или уголовной ответственности.

Во избежание несчастных случаев с людьми, занятыми на сельскохозяйственных, строительных, дорожно-ремонтных работах в охранных зонах линий электропередачи, организаторам работ следует организовать проведение инструктажей работающим по безопасному ведению работ, обучить приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания первой помощи, разработать маршруты передвижения с одного участка на другой высокогабаритной техники, исключив или обезопасив ее проезд в пролетах воздушных линий электропередачи 10 кВ и выше.

При работе сельскохозяйственных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается:

- находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька;

- выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;

- работать во время грозы или при приближении грозы;

- работать в пролетах воздушных линий, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, и к оборванным проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 8 м;

- приближаться к дереву, лежащему на проводах на расстояние менее 8 м;

- работать на высокогабаритных машинах под проводами воздушных линий, на участках, имеющих резко неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 1 м.

Движение машин и механизмов при работах на участках, расположенных в охранной зоне, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушной линии. Проезд по проселочным дорогам и вне дорог следует проводить вблизи опор и поперек оси воздушной линии. При высоте машины и механизма в транспортном положении более 4,5 м проезд их под проводами должен быть согласован в каждом конкретном случае с владельцем воздушной линии.

Работы в охранной зоне с применением высокогабаритных машин должны выполнятся двумя лицами, одно из которых назначается наблюдающим.

Уважаемые руководители, специалисты и водители автомобилей и

спецмеханизмов!

Не забывайте о том, что электрический ток представляет

смертельную опасность для жизни.

Электрические сети относятся к источникам повышенной опасности.

Будьте внимательны! Помните, Вас ждут дома!

Госэнергогазнадзор